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采购文件

[bookmark: _Toc190677533]第一部分  采购公告
项目编号：  NBCJ-26091401  
发布日期：  2026年9月15日  
宁波财经学院对以下项目进行询价采购，本项目为非招标方式采购，采购程序由采购人按实际情况确定，现公告邀请合格供应商参加采购活动。
一、项目名称： 宁波财经学院三校区数据机房动环设备维保项目 
二、采购项目概况：
	序号
	采购内容
	数量
	采购预算/最高限价

	1
	三校区数据机房动环设备维保
	1项
	人民币15万元


三、供应商资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包的投标。
3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单。
4.本项目不接受联合体投标。
四、采购文件的获取：
采购文件获取请访问：
 https://www.nbufe.edu.cn/nc/list.htm?typeid2=863 
五、响应文件递交的截止时间、方式和递交地点：
截止时间： 2026年9月18日15时30分（北京时间） 
递交方式：
所有响应文件应密封递交至宁波财经学院海曙校区信息楼602室，逾期送达或未密封将予以拒收（不支持邮寄）。
六、业务咨询：
采购人：宁波财经学院
地址：宁波市海曙区高桥镇学院路899号
联系人：费老师
电话：0574-89260593
[bookmark: _Toc190677534]
第二部分  询价采购须知
[bookmark: _Toc183591341][bookmark: _Toc183614002][bookmark: _Toc190677535]A、供应商
1. 合格的供应商
1.1 合格的供应商： 
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
1.3 符合本采购公告规定的其他资格要求（如适用）。
2. 供应商代表
2.1 若供应商代表是法定代表人/经营者，则提供法定代表人/经营者身份证明。
2.2 若供应商代表不是法定代表人/经营者，须持有《法定代表人/经营者授权书》或《组织授权书》（适用非法人的其它组织）。
2.3 委托代理人进行投标的，代理人必须为投标人的正式员工，须提供代理人在本单位的原件社保缴纳记录，未提供按废标处理。
3. 分公司投标
3.1 除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。
[bookmark: _Toc183591342][bookmark: _Toc183614003][bookmark: _Toc190677536]B、采购文件
4. 采购文件的组成
4.1 采购文件共有六部分，内容如下：
第一部分     采购公告
第二部分     询价采购须知
第三部分     评审标准
第四部分     项目需求
第五部分     响应文件格式
第六部分     附件（合同）
5.供应商应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供响应文件和资料导致的风险由供应商承担。
[bookmark: _Toc183591343][bookmark: _Toc183614004][bookmark: _Toc190677537]C、响应文件
★6. 响应文件的组成：
一、报价函
二、报价表
三、营业执照
四、社保缴费等原件证明材料（至少四人、投标截止前三月任意一月）
五、资格声明函
7. 响应报价
7.1 供应商要按“报价表”的格式和内容完整填写，并由法定代表人/经营者或授权代表签署。
7.2 最终报价在合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，将被认为是非实质性响应的报价而导致报价无效。
8. 响应文件格式和编写
8.1 响应文件按统一格式填写，装订成册。
8.2 报价语言：中文，当不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
8.3 供应商应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商在响应文件中可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于采购人技术规格的要求。
9. 计量单位
9.1 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc183591344][bookmark: _Toc183614005][bookmark: _Toc190677538]D、响应文件的递交
10. 响应文件的签署及装订
10.1 对应本册第五部分附件（响应文件格式）提供的各种文件，供应商应按要求填写、签署和加盖公章。
10.2 采购文件中规定需要加盖公章，法定代表人/经营者签字、授权代表人签字的部分，响应文件应进行正确签署和盖章。除非采购文件有特别规定，否则盖章均指单位公章，盖其他章的无效。
10.3 响应文件按照“附件（响应文件格式）”的顺序编写并装订。
10.4 响应文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有供应商法定代表人/经营者或被授权代表的签字或盖章，否则，评审小组将不接受该修改。
10.5 响应文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。
11. 响应文件的密封、标记和递送
11.1 所有递交的响应文件均应按以下方法装袋密封，不接受未按采购文件规定密封的响应文件。响应文件密封袋内装响应文件正本1份。响应文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章或供应商的授权代表签字。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称，并注明“响应文件”字样。
12. 响应文件提交截止时间
[bookmark: _Hlk183677679]12.1 响应文件需在截止时间前送达，逾期将予以拒收（不支持邮寄）。
E、授予合同
13. 成交通知
13.1 成交结果公告发布在  宁波财经学院实验室与信息技术中心项目公告栏  
14. 签订合同
14.1 成交供应商在本采购代理公司发出成交公告的30日内，应与采购人按照采购文件和成交供应商的响应文件的约定内容签订书面合同。
14.2采购文件、成交供应商的响应文件及有关的澄清文件均应作为合同附件。
F、质疑的规定
15. 对供应商质疑的规定
15.1 供应商提出质疑应当符合下列条件：
（1）质疑人是直接参加采购活动的供应商；
（2）质疑人与质疑事项存在利害关系；
（3）质疑事项符合相关法律法规的规定；
（4）在质疑有效期内以书面形式提出质疑。
15.2 提出质疑的有效期计算，依照下列规定：
（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为首次响应文件提交截止时间之前；
（2）对采购过程提出质疑的，为采购现场当天；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期内。
15.3 未参与报价的供应商，应视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、成交结果提出质疑。
15.4 供应商质疑实行实名制，质疑书应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人/经营者或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑应当以书面形式一次性提出所有质疑事项。被质疑人以实际收到质疑书原件之日作为收到质疑的日期，并在3个工作日内予以答复。
15.5 不符合以上规定的质疑为无效质疑，采购人或采购代理机构将不予答复。

[bookmark: _Toc190677539]
第三部分  评审标准

一、评审原则及程序
1.评审小组遵循公平、公正、科学和诚实信用的评审原则。
2.评审依据：采购文件和供应商递交的响应文件。
3.评审办法：响应文件满足采购文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为成交供应商。
4.评审程序：商务评议；技术评议；报价评议。
5.评审结果排序：在符合实际需求、质量和服务相等的前提下，按最终报价由低到高顺序排序，如最终报价相同的，则由相关供应商现场抽签决定排序。评审将默认按排序推荐多名成交候选人，第一成交候选人资格作废、无法签约时，可依次顺延第二名、第三名成交。
[bookmark: _Toc397325815][bookmark: _Toc50348105]6.评审过程如发现有异常情况，由评审小组集体讨论决定。 



















[bookmark: _Toc190677540][bookmark: _Toc190677541]第四部分  项目需求
一、技术要求
（一）采购清单
	序号
	采购内容
	数量

	1
	数据机房动环设备全包维保1年
	1套

	2
	其他UPS设备检修和常规巡检1年
	1套

	3
	统一动环监控平台服务1年
	1套

	4
	动环设备运维服务1年
	1套


（二）详细的技术需求
1、数据机房动环设备全包维保列表
	序号
	位置
	设备名
	设备信息
	投标人响应

	1
	本部老数机房
	APC精密空调
	空调内机数量为两台;
	

	
	
	
	开利外机一台;
	

	2
	
	APC UPS 
	设备型号:APCGalaxy5000 40KVA UPS+32节电池
	

	3
	
	其他动环设备
	动环监控设备、温湿感、PDU、烟感水浸、监控、消防系统+气体灭火设备等
	

	4
	本部新数据机房
	华为 UPS 
	设备型号:UPS5000-E-125K-HASBS,1台;
功率模块 PM25K-V4S，4个;
	

	5
	
	华为精密空调
	内机：NetCo15000-A035H，3台
	

	
	
	
	外机：NetCo1500-A026，3台
	

	6
	
	其他动环设备
	动环监控设备、温湿感、烟感水浸、消防系统+气体灭火设备、监控、机房门禁等
	

	7
	象山数据机房
	华为UPS主机
	设备型号:UPS5000-E-125K-FM
功率模块 PM25K-V4S数量为3个
	

	8
	
	华为精密空调室
	内机:Net4000Co15000-A042H412D2W120E1，2台
	

	
	
	
	外机:NetCol500-A0365C11E0，2台
	

	9
	
	其他动环设备
	动环监控设备、温湿感、烟感水浸、PDU、消防系统+气体灭火设备、监控、机房门禁等
	



2、其他UPS设备检修和常规巡检列表
	[bookmark: _Hlk231543129]序号
	位置
	设备
	设备信息
	投标人响应

	1
	本部
	其他UPS
	南教6分中心， 6kv UPS+电池，一组
	

	
	
	
	北宿1分中心，老ups+电池，一组
	

	
	
	
	北宿1分中心，广播6kv UPS和电池，一组
	

	
	
	
	北教8，调频UPS和电池，两组
	

	
	
	
	西教1分中心，广播6kv UPS+电池，一组
	

	
	
	
	北教四 ，广播 6kv UPS+电池，一组
	

	
	
	
	集团大楼，电话UPS，一台
	

	
	
	
	专家楼A,山特UPS，一台
	

	2
	杭州湾数据机房
	UPS设备
	设备型号:中航太克30KVA主机加电池组（数据机房用）注：该设备在质保期内，只需巡检
	

	3
	
	UPS设备
	设备：APC10KVA主机加电池组（监控用）
	

	4
	杭州湾科创楼机房
	UPS设备
	设备：德塔森特10KVA加电池组（监控用）
	

	5
	杭州湾教学楼
	UPS设备
	设备：山特1KVA加电池，一组
	

	
	
	
	设备：山特6KVA加电池，一组
	

	6
	象山
	监控中心机房UPS
	山特30KVA 1台，96节电池12V100AH
	

	7
	象山
	调频广播间UPS
	1KV USP 1台，4节电池
	



3、统一动环监控平台监控对象
	序号
	校区
	监控对象
	参数与状态要求
	投标人响应

	1
	三校区
	数据机房：主供配电
	监测三相/单相输入的电压、电流、频率、空开状态等
	

	2
	三校区
	数据机房：UPS系统
	全面监控我校数据中心机房4台中心UPS，包括：
输入/输出：电压、电流、频率、功率、负载百分比；
电池组：后备时间、充放电状态、电池电压、电池温度；
系统状态：旁路状态、故障代码、整流器/逆变器状态；
【特别要求】： 方案必须具备对APC、华为、德塔森特等不同品牌设备的强大兼容性与协议解析能力
	

	3
	二校区（象山和杭州湾）
	数据机房：精密空调
	监控其运行状态、设定温度、回风温度、告警信息等
	

	4
	三校区
	数据机房：温湿度
	在机房关键区域（如机柜进风口、房间中部）部署监测，告警阈值可设
	

	5
	三校区
	数据机房：漏水检测
	在水冷机组及空调下方区域，推荐部署定位漏水检测系统
	

	6
	三校区
	数据机房：烟雾探测
	接入消防烟雾探测器信号，实时告警
	

	7
	三校区
	数据机房：门禁状态
	通过门磁或门禁传感器监测门的开/关状态，记录事件并对非法开门即时告警
	

	8
	三校区
	分中心机房：精密空调、温湿度、UPS
	获取分中心机房的UPS、温湿度和精密空调等的状态
	



4、统一动环监控平台需求
	序号
	描述
	投标人响应

	1
	统一展现与集中监控：
采用B/S架构，无需安装专用客户端，通过网页浏览器即可访问；
提供校级“一张图”总览视图，能以GIS地图或逻辑拓扑图形式，直观展示所有机房的位置、名称及实时健康状态（正常、警告、危险）；
	

	2
	智能告警与管理：
多渠道告警： 支持平台界面弹窗、声光、短信、电子邮件、手机App推送等多种告警方式；
灵活的告警策略： 告警级别（紧急、重要、一般）可由管理员自定义；支持告警过滤、确认、派单及处理结果归档，形成闭环；
	

	3
	数据管理与报表：
历史数据（遥测量、告警事件）存储周期不低于2年；
能根据需要，自动生成并导出定制化报表，如：月度用电量统计、机房PUE趋势、温湿度变化曲线、告警事件统计报告等；
	

	4
	分权分域管理（强制性要求）：
平台必须具备完善的基于角色（RBAC）的权限控制系统；
必须实现“不同用户查看不同机房”，例如：校区管理员账号： 仅能管理和查看所属校区的机房数据；
超级管理员账号： 可全局查看和管理所有机房；
只读观察员账号： 仅能查看被授权的机房数据，无操作权限；
	

	5
	开放与集成：
平台需提供标准的API接口，以便未来与学校现有的网络管理系统或ITSM流程平台进行数据交互和集成；
	

	6
	其它监控的位置点位：
除三校区中心机房外，另行配置不超过25个点位（弱电间）的动环监控点位；
	



5、动环设备运维服务需求
	序号
	描述
	

	1
	服务期限：1年
	

	2
	服务模式： “主动预警+远程监控+现场响应”相结合
	

	3
	具体服务指标：
系统可用性： ≥ 99.9%；
故障响应： 7x24小时，统一监控平台产生告警后，20分钟内必须有技术人员主动联系并开始远程排查；
现场支援： 经远程指导无法解决的故障，根据级别承诺到场时间：严重故障2个工作小时内，普通故障4个工作小时内；
	



二、商务条款要求
	序号
	项目
	具体要求

	1
	★付款条件
	合同签订并经招标人验收合格后支付100%

	2
	★最高限价
	人民币  15  万元，投标报价超过最高限价的作无效标处理

	3
	★服务周期
	一年

	4
	工期要求
	合同签订后30天内完成供货、安装、验收并交付采购人使用

	5
	安全生产责任
	项目实施期间，发生一切事故所产生的一切费用与责任由成交供应商负全责

	6
	项目实施地点
	宁波财经学院









第五部分 响应文件格式



                            项目



响应文件
（正本）




（    供应商名称    ）
2026年   月   日

一、报价函
   致（采购人）           ：
      （供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本单位合法代理人，参加  （项目编号、项目名称）      采购活动，代表本单位处理采购活动中的一切事宜，在此：
1、提供采购文件中“供应商须知及前附表”中规定的全部响应文件：
响应文件正本1份。
2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：
（1）本项目的响应报价：详见报价表。本报价已经包含了采购文件规定的报价方式应包含的所有费用。本报价在询价有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。
（2）本响应文件自提交相应文件截止之日起 30 天内有效。
（3）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出任何异议的权利。
（4）保证遵守采购文件有关条款规定。
（5）保证在成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在成交后按照采购文件的规定向采购代理公司支付成交服务费。
（6）承诺应采购人要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。
3、与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                                   
邮编：            电话：              传真：             

供应商单位（盖公章）：
法定代表人/经营者（签字或印章）：
日      期：

授权代表姓名：
身份证：
电话：
附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）
报价函附录

	序号
	项 目
	约定内容

	1
	是否同意采购文件内容
	同意（如有偏离，必须如实说明）

	2
	是否同意合同协议条款
	同意（如有偏离，必须如实说明）

	我单位承诺同意以上条款。



供应商单位（盖公章）：
法定代表人/经营者或被授权代表人（签字或印章）：
日      期：

二、报价表


项目编号：                                     项目名称：                          
	序号
	产品名称
	投标品牌
	投标产品型号（规格）
	报价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


各投标人需根据本采购清单一对一逐条进行填写（此为设备类报价表附件）。














三、营业执照

（复印件并加盖公章）


四、社保缴费等证明材料


五、资格声明函
宁波财经学院：
关于              项目，本公司（企业）愿意参加询价，并声明：
我公司具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，我公司非失信被执行人。
我公司承诺本项目非联合询价，不进行转包或分包。
本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！

供应商单位（盖章）：
法定代表人/经营者或被授权代表人（签字或印章）：
日期：



[bookmark: _Toc190677542]第六部分 附件（合同）
技术服务合同



     项目名称：                            
      委 托 方：
     （甲 方）        宁波财经学院          
受 托 方：
     （乙 方）                              

      签订时间：        年    月    日      
      签订地点：          宁 波             
有效期限:    年  月  日-     年 月  日







中华人民共和国科学技术部印制


技术服务合同
[bookmark: _Hlk56431800]委托方（甲方）：宁波财经学院
住所地：浙江省宁波市海曙区学院路899号
负责人：     
项目联系人：     
联系方式：       
通讯地址：                              
电话：           传真：           
电子信箱:    
受托方（乙方）：                  
住所地：                                  
法定代表人         
项目联系人：     
联系方式：           
通讯地址：                                         
电话：       传真：     /   
电子信箱：            
本合同甲方委托乙方就               项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1. 技术服务的目标：①.软硬件维保服务②.应急响应服务（乙方提供7*24小时应急响应服务，在收到甲方反馈后，20分钟内响应，4小时内到达甲方现场。）⑤.备品备件服务，备件响应时间48小时内。
2．技术服务的内容：
	服务名称
	服务说明

	
	


3．技术服务的方式：提供7×24小时故障响应服务，20分钟故障应急响应，严重故障2个工作小时内到达现场，普通故障4个工作小时内到达现场。
第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1．技术服务地点：宁波财经学院
2．技术服务期限：一年
3．技术服务进度：按合同要求内容提供服务。
4．技术服务质量要求：无
5．技术服务质量期限要求：一年
第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
1．提供技术资料：
（1）日常状态报告、故障处理报告
 2．提供工作条件：
（1）无
 3．其他：无
 4．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：无。
第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：
1．技术服务费总额为：     
2．技术服务费由甲方    （一次或分期）支付乙方。
支付方式为                       。
具体支付方式和时间如下：
（1）              
（2） 乙方开具相应的服务发票给甲方
乙方开户银行名称、地址和帐号为：
开户银行：                  
地址：                      
帐号：                      
第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
甲方：
1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密；未经乙方同意不得对外转让或泄露。 2．涉密人员范围: 项目直接或间接参与人员。
3．保密期限：一年
4．泄密责任：依照法律法规承担责任
乙方：
1.保密内容（包括技术信息和经营信息）: 甲方向乙方提供的技术方案、工程设计、项目实施方法、数据库、业务数据、过程数据、评估报告、相关函电、通讯录及项目涉及其他相关内容。
2．涉密人员范围: 项目直接或间接运维人员。
3．保密期限：一年。
4．泄密责任：依照法律法规承担责任。
第六条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在  5  日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：
第七条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：
1．乙方完成技术服务工作的形式：无
2．技术服务工作成果的验收标准：无
3．技术服务工作成果的验收方法：按甲方要求
4．验收的时间和地点：按甲方要求
第八条：双方确定：
1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲（甲、双）方所有。
2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双（乙、双）方所有。
第九条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
任何一方违反本合同所规定的义务，除本合同另有规定外，违约方应按合同总价的10%的金额向对方支付违约金。
第十条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    
为甲方项目联系人，乙方指定   乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
1．负责项目的沟通工作
2．负责各自单位的内部沟通工作
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十一条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
1．发生不可抗力；
第十二条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第   1   种方式处理：
1．提交宁波仲裁委员会仲裁；
2．依法向人民法院起诉。
第十三条：双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：
1．无
第十四条：与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，以下   6   条为本合同的组成部分：
1．技术背景资料：无；
2．可行性论证报告：无；
3．技术评价报告：无；
4．技术标准和规范：无；
[bookmark: _Hlk56434800]5．原始设计和工艺文件：无；
6．其他：无；
第十五条：双方约定本合同其他相关事项为：本合同到期后，双方无异议，则合同自然延续一年
第十六条：本合同一式贰份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
第十七条：本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：宁波财经学院
法定代表人／委托代理人：              


乙方：            
法定代表人／委托代理人：              
 (
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)
